Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

приказом  АО «ВПО «Точмаш»

от _______________ № ______

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 1-ПБ/2018

«О мерах пожарной безопасности на территории и объектах

АО «ВПО «Точмаш»

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и устанавливает общие требования пожарной безопасности к поведению работников, производственным процессам, содержанию территорий, зданий, сооружений и других объектов (далее – объекты), находящихся в собственности АО «ВПО «Точмаш», и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами АО «ВПО «Точмаш».

1.2. Ответственными за пожарную безопасность на объектах и территориях, находящихся в пользовании цехами, лабораториями, отделами и другими структурными подразделениями являются начальники соответствующих цехов, лабораторий, отделов (далее - руководители структурных подразделений), которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на этих объектах.

1.3. Руководители структурных подразделений Общества своими распоряжениями назначают ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий (зданий, сооружений, помещений отделов (цехов), участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п.).

1.4. Для каждого здания, сооружения, в том числе для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения, должностными лицами АО «ВПО «Точмаш», ответственными за их пожарную безопасность, разрабатываются в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации Инструкции о мерах пожарной безопасности. Инструкции утверждаются заместителем генерального директора АО «ВПО «Точмаш», ответственным за пожарную безопасность в Обществе.

1.5. Во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководители структурных подразделений обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны Общества (О пожаре звонить – 01, 22-11).

1.6. Со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу в АО «ВПО «Точмаш», командированными в АО «ВПО «Точмаш», сезонными рабочими, рабочими сторонних организаций, выполняющие работы на территории и объектах АО «ВПО «Точмаш» по договорам, учащимися, прибывшими для производственного обучения или практику, проводится вводный и первичный противопожарные инструктажи по специальным программам, утвержденным генеральным директором АО «ВПО «Точмаш». О проведении инструктажей производится запись в Журнале инструктажей по пожарной безопасности установленного образца (Приложение № 1)

1.7. Руководители структурных подразделений организуют разъяснительную работу и стимулируют вступление работников своих подразделений в состав добровольных пожарных и привлечение их к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территориях и объектах, находящихся в их ведении.

1.8. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Федеральными законами, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Сводами правил по пожарной безопасности, государственными стандартами и другими утверждёнными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.9. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Требования пожарной безопасности к территориям

2.1. Генеральный директор АО «ВПО «Точмаш» установленным порядком распределяет территорию промплощадки между структурными подразделениями, в пользовании которых находится территория, и назначает ответственных за пожарную безопасность на закрепленных территориях. За исправное состояние и чистоту дорог, проездов, прилегающих территорий к цехам, отделам, складам несут ответственность соответствующие руководители структурных подразделений.

2.2. Руководители структурных подразделений на закрепленных территориях организуют своевременную очистку ее от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и тому подобное. Горючие отходы, мусор собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозятся с территории Общества.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к производственным зданиям, сооружениям, складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарным лестницам, пожарному инвентарю должны быть всегда свободными для проезда пожарных автомобилей (прохода пожарных), а зимой очищаться от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. О закрытии дорог в пожарную охрану сообщает ответственный исполнитель работ.

2.4. Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время они должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Должна быть обеспечена доступность подъезда к ним пожарной техники и забора воды в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом пожарную охрану Общества. У гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели, на которых должны быть чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.5. Территория Общества должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения пожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

2.6. На территории Общества запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать производственные отходы, тару.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий, сооружений и размещения временных строений (киосков, ларьков и т.п.).

2.7. Курение на территории промплощадки запрещено, за исключением мест для курения, специально отведённых, оборудованных и обозначенных специальными знаками (для общественных объектов: D 03 «Место курения», на производственных объектах: М 15 «Курить здесь»).

2.8. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.

- Требования пожарной безопасности к зданиям,

сооружениям и помещениям

3.1. Для всех производственных и складских помещений и наружных установок в соответствии с главами №№ 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяется категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях этих помещений или установок.

3.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

3.3. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Категорически запрещается их снимать. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.4. В зданиях, сооружениях Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования.

    - Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

    - Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы.

    - Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

    - Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

    - Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

    - Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

    - Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

    - Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов.

    - Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

    - Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

    - Изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

3.5. 	На каждом этаже административного и производственного здания с рабочими местами на этаже для 10 и более человек вывешиваются фотолюминесцентные планы эвакуации людей при пожаре. Непосредственно рядом с планом эвакуации вывешивается инструкция по порядку быстрой и безопасной эвакуации людей при пожаре.

  - При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования, а также необходимо согласование с пожарной охраной.

3.7. Окна чердаков, технических этажей, подвалов должны быть остеклены, а их двери содержаться закрытыми. На дверях указывается место хранения ключей.

3.8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в 5 лет испытываться на прочность.

3.9. Приямки световых проемов подвальных помещений и цокольных этажей зданий должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные приямки и окна.

3.10. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать контейнеры из негорючего материала с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться из помещения.

3.11. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

3.12. Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях Общества.

3.13. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, пиломатериалами, другими материалами и оборудованием не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

3.14. Системы и установки противопожарной защиты (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Проведение проверки их работоспособности осуществляется в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляется актом проверки.

- Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

4.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и незадымляемости, а также протяжённость путей эвакуации должна соответствовать противопожарным нормам и правилам проектирования.

4.2. Эвакуационные пути и выходы должны быть обозначены эвакуационными знаками пожарной безопасности согласно ГОСТ.

4.3. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания (помещения), за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, или к которым предъявляются особые требования. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (помещения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

4.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.4.1. Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

4.4.2. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

4.4.3. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды любой конструкции, гардеробы, а также хранить, в том числе временно, инвентарь и материалы.

4.4.4. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

4.4.5. Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

  - При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

- Порядок осмотра помещений по окончании работы

  - По окончании работы необходимо:

- убрать рабочее место, обтирочные материалы удалить из помещения;

- остатки ЛВЖ и ГЖ необходимо слить в герметичную тару и сдать на хранение в специально оборудованную кладовую;

- отходы ЛВЖ и ГЖ слить в негорючую тару с закрывающейся крышкой и вывезти в специально отведённое место для последующей утилизации;

- запрещено сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию, открытые ливнёвки или на землю;

- пролитые на пол ЛВЖ и ГЖ следует немедленно убрать при помощи песка;

- убедиться, что эвакуационные пути и выходы не загромождены различными материалами и изделиями;

- убедиться, что обеспечен свободный доступ к первичным средствами пожаротушения и электрическим щитам;

- проверить отключение технологического оборудования, вентиляции и электрооборудования;

- во взрывопожароопасных помещениях проверить работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) или автоматической установки пожаротушения (АУПТ) – при их наличии;

- сделать отметку в журнале осмотра помещения.

- Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ, пожароопасных веществ и материалов

  - Хранить на складах, в помещениях кладовых вещества и материалы необходимо с учётом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). Норма загрузки имуществом и материалами не должна нарушаться.

  - Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путём вулканизации каучука каких-либо других материалов и товаров.

  - Баллоны с горючими газами, ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

  - Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

  - Запрещается хранение в цеховых кладовых ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

  - Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.

  - Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

  - Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

  - Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

  - Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

  - При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

  - На складах ЛВЖ и ГЖ запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

- наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;

- установка ёмкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив ЛВЖ и ГЖ во время грозы.

  - На складах ЛВЖ и ГЖ:

- дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

- при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами;

- отбор проб и замер уровня жидкости в ёмкости необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

- хранить горючие жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться (песок);

- запрещается разливать ЛВЖ и ГЖ, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

  - При хранении газа:

- окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;

- при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

- баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями;

- размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проёмов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

- при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;

- в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель структурного подразделения должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;

- при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;

- на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

- баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

- хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

- помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

  - При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утверждённой в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке. Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих ЛВЖ и ГЖ, без заземления, без первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.

  - Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

  - Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

  - Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешённых к совместной перевозке.

  - На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

  - Руководитель структурного подразделения обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

- специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2-мя работающими;

- первичными средствами пожаротушения;

- исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищённом исполнении.

  - Запрещается пользоваться открытым огнём в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

  - Транспортные средства (кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

  - При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить повреждённую тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

  - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работники должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

  - Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

  - Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надёжно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

  - По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор.

  - При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом ЛВЖ и ГЖ:

- люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с ёмкостями, облитыми ЛВЖ и ГЖ;

- арматура, шланги, разъёмные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

  - Перед заполнением резервуаров, тары и других ёмкостей горючей жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.

  - Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене. Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.

  - Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземлённых трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов.

- Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электрооборудованию.

  - Выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок на территории и объектах Общества организует начальник ЭМО и руководители структурных подразделений.

  - Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

  - Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, системы противопожарной защиты. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач, в том числе временных, над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями) горючих веществ, материалов и изделий.

  - При эксплуатации действующих электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

    - Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

    - Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

    - Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

    - Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    - Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

    - Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

    - При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов..

    - Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывопожароопасные зоны.

Прокладывать в одной трубе (металлорукаве, пучке), замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и управления.

  - Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а также защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески.

  - Проверка электрических сетей, электроприемников, замер сопротивления изоляции и другие измерения должны производиться не реже одного раза в год специализированной организацией.

  - Руководители структурных подразделений организуют ежегодную проверку исправности электронагревательных приборов (электроутюгов, электроплиток, электрочайников и т.п.), бытовых электроприборов и получение Разрешения на их эксплуатацию установленного образца (Приложение № 2). Использование электронагревательных и бытовых электроприборов без специального разрешения не допускается. Разрешения на эксплуатацию электронагревательных и бытовых электрических приборов согласовывается с начальником ЭМО и пожарной охраной Общества. Разрешение выдается на год.

  - Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

  - Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

- Требования пожарной безопасности к

системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

  - Ответственность за техническое состояние и контроль за эксплуатацией, своевременным и качественным ремонтом систем отопления возлагается на начальника ЭМО.

  - Перед началом отопительного сезона котельные, каллориферные установки и приборы отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, установки и другие отопительные приборы к работе не допускаются.

  - При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Сушить какие-либо горючие материалы на котлах, паропроводах и приборах отопления.

    - Применять огонь для обнаружения утечки газа из газопровода.

    - Допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

    - Применять вид топлива, не предусмотренный техническими условиями на эксплуатацию оборудования.

    - Хранить топливо в помещениях котельных и теплогенераторных.

    - Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи.

    - Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.

    - Разжигать установки без предварительной их продувки.

    - Работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также при их отсутствии.

  - Ответственность за техническое состояние, неисправность и соблюдение требований пожарной безопасности и эксплуатации вентиляционных систем несёт начальник ЭМО.

  - Эксплуатационный и противопожарный режим работы установок системы вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по утверждённому графику. Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должен быть разработан порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

    - Закрывать вытяжные каналы, отверстия, решётки.

    - Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

  - Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем, пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться не реже одного раза в год и содержаться в исправном состоянии.

  - Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей и отходов производства в сроки, установленные энергетической службой, не реже одного раза в год.

  - Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

  - Не допускается работа технологического оборудования в пожароопасных помещениях (установках) при неисправной или отключенной системе вентиляции.

  - Руководители структурных подразделений организуют очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующих актов в сроки, установленные главным энергетиком, но не реже одного раза в год.

- Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию,

технологическим процессам и при производстве пожароопасных работ

  - Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

  - Руководитель структурного подразделения обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

  - Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

  - Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен производиться в установленные заводом-изготовителем сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования соблюдение необходимых мер пожарной безопасности обеспечивает руководитель структурного подразделения.

  - Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями пожарной безопасности параметров.

  - На объектах Общества должны быть данные о показателях пожарной опасности применяемых в технологических процессах веществ и материалов. С обслуживающим персоналом должны быть изучены характеристики пожарной опасности применяемых или производимых (получаемых) веществ и материалов.

  - Искрогасители, искроулавливатели, огнеудерживающие, огнепреграждающие, пыле- и металлоулавливающие и противовзрывные устройства, системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, трубопроводах и других местах, должны содержаться в рабочем состоянии.

  - Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей должны применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении установки и способы, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

  - Для контроля за состоянием воздушной среды в производственных и складских помещениях, в которых применяются, производятся или хранятся вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные концентрации газов, паров, должны устанавливаться автоматические газоанализаторы или осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды.

  - В пожароопасных участках и на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения, должны быть вывешены соответствующие знаки.

  - Руководители структурных подразделений в соответствии с технологическим регламентом обеспечивают выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений, пыли и горючих отходов. При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

  - Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

  - Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня необходимо проводить в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.

  - Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

  - Руководители структурных подразделений, эксплуатирующих пылесборные камеры и циклоны, обеспечивают своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации должны быть закрыты.

  - В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  - При проведении окрасочных работ необходимо:

    - Производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках.

    - Оснащать устройства окраски в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере.

    - Не превышать на рабочем месте сменную потребность горючих веществ, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

  - Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектной документацией.

  - Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ.

  - Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

  - Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

  - Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

  - Промывать инструмент и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

  - Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

  - Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

  - Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

  - После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

  - Руководитель структурного подразделения (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и порошковым огнетушителем.

  - При работе передвижных котлов на сжиженном газе, газовые баллоны в должны находиться находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Количество баллонов в шкафу не должно превышать двух. Шкафы с газовыми баллонами необходимо постоянно держать закрытыми на замки.

  - Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).

  - Для подогрева битумных составов внутри помещений запрещается применять открытый огонь.

  - Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

    - В специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка.

    - При помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек.

  - На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

  - При работе с битумными мастиками запрещается:

    - Переносить мастику в открытой таре.

    - В процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

    - Разогрев битумной мастики вместе с растворителями. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

    - Пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

  - При проведении огневых работ необходимо:

    - Перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

    - Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой).

    - Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

    - Осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне.

    - Прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

  - Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).

  - При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

  - Промывку технологическое оборудование необходимо проводить при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.

  - При проведении огневых работ для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов.

| высота точки работ над полом, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальный радиус очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

  - Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

  - Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

  - Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.

  - При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

  - По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

  - Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

  - В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

  - При проведении огневых работ запрещается:

    - Приступать к работе при неисправной аппаратуре.

    - Производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.

    - Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

    - Хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы.

    - Допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения.

    - Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

    - Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

    - Проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

    - Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

  - При проведении газосварочных работ, хранении и транспортировании баллонов с газами:

    - Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары.

    - Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

    - При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

    - Запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

  - При проведении электросварочных работ:

    - Запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели.

    - Сварочные провода необходимо соединять при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

    - Следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ.

    - Необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра.

    - В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов.

    - Запрещается использование в качестве обратного проводника внутренние железнодорожные пути, сети заземления или зануления, а также металлические конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов.

    - В пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.

    - Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.

    - Следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

    - Необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

    - Чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком.

    - Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа.

    - При атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

  - При огневых работах, связанных с резкой металла:

    - Необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

    - Допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ.

    - Необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.

    - Применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией.

    - Бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе.

    - Запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр.

    - Запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

    - При проведении огневых работ с использованием паяльных ламп рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).

    - Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

    - Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

  - Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

    - Применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином.

    - Повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте.

    - Заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара.

    - Отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла.

    - Ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

  - На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах руководителем подразделения или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации (приложение № 3).

- Содержание первичных средств пожаротушения

и сетей противопожарного водоснабжения.

  - Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты соответствия и паспорта. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

  - Ответственность за готовность к действию огнетушителей на объектах Общества возлагается на руководителей структурных подразделений (руководителей организаций, входящих в контур управления АО «ВПО «Точмаш»).

Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 2 шт. огнетушителей углекислотных ОУ или порошковых ОП вместительностью не менее 5 л каждый на каждые 400 кв.м. при категории опасности - В, но в любом случае не менее двух не зависимо от площади. Подробнее указано в таблице.

| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов) |  |  | хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | углекислотные (вместимостью огнетушащего вещества) (литров) |  | воздушно-эмульсионные |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |  |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | B | 4+ | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
|  |  | C | - | - | 2+ | 1++ | 4+ | - | - | 1++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | E | - | - | 2+ | 1++ | - | - | 2++ | - |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | 2+ | 1++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 1++ |
|  |  | E | - | - | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Г | 800 | B | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
|  |  | C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 2++ |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | - | - | 4++ |
|  |  | D | - | - | 2+ | 1++ | - | - | - | 4++ |
|  |  | E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ | - |
| Общественные здания | 800 | A | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | - | - | 4+ | 2++ |
|  |  | E | - | - | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ | - |

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии и находиться на видных и легкодоступных местах. Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность.

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра от пола до верхнего края огнетушителя. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушитель устанавливается так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была видна. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Знаки должны быть расположены на видных местах на высоте 1,5-2,5 метра от уровня пола. На предприятии должно быть определено лицо (приказом) ответственное за сохранность первичных средств пожаротушения и установки пожарной автоматики.

Руководитель структурного подразделения обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

  - Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале (Приложение № 4).

Содержание огнетушителей должно осуществляться согласно паспортным данным. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться, с отметкой в специальном журнале. Не реже одного раза в месяц огнетушители должны подвергаться внешнему осмотру (проверяется целостность пломб и наличие бирок). Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

  - Для ликвидации возможного разлива легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в помещениях или на открытых площадках ставятся ящики с песком. Ящики с песком должны иметь объём 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Для помещений и наружных технологических установок категорий «А», «Б» и «В» по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий «Г» и «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности – не менее 0,5 м3 на каждые 1000 м2 защищаемой площади.

  - Порошковые огнетушители один раз в пять лет проходят освидетельствование на зарядной станции в специализированной организации, имеющей лицензию.

  - Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в год.

  - При эксплуатации огнетушителей не допускается:

- попадание на корпус влаги.

- воздействие отопительных приборов, прямого нагрева солнечными лучами.

- нанесение ударов по головке и баллону.

- нахождение огнетушителя без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку.

  - Температура эксплуатации и хранения углекиелотных огнетушителей от -40С° до +50С°, порошковых - от -50С° до +50С°.

  - Ответственность за содержание сетей противопожарного водоснабжения, их исправное состояние и работоспособность на нужды пожаротушения возлагается на начальника ЭМО.

  - Сети наружного и внутреннего пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей противопожарного водоснабжения должна осуществляться лицом, ответственным за их эксплуатацию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта.

  - Пожарные гидранты, расположенные на территории Общества, должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время - утепляться и защищаться от снега и льда. Периодичность проверки состояния пожарных гидрантов - не менее двух раз в год.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами, стволами и пожарными запорными клапанами. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и к стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов. Пожарные шкафы должны быть прикреплены к стене, при этом должно быть обеспечено открывание дверей шкафа не менее чем на 900. Руководитель структурного подразделения обеспечивает исправность источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов и протоколов.

  - В помещениях насосной станции автоматических систем пожаротушения должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и обвязки насосов На каждой задвижке и насосе повысителе должно указываться их назначение.

  - Пожарные насосы должны находиться в исправном состоянии и проверяться ежемесячно. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность два раза в год.

  - Электроснабжение объектов должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

- Содержание установок пожарной сигнализации,

систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

  - Ответственность за организацию эксплуатации систем противопожарной защиты возлагается на начальника ОМРГОиЧС.

  - Все помещения должны быть оборудованы системой автоматической установки пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (АУПС и СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов, которые должны эксплуатироваться в соответствии с паспортными данными и РД 009-02-96 и обслуживаться специализированными организациями, имеющими лицензию МЧС России на данный вид деятельности. АУПС и СОУЭ должны находиться в исправном состоянии постоянной готовности (постоянно включенными), а также соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается. Не реже 1 раза в квартал должна проводиться проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Вывод сигнала от АУПС должен быть выведен непосредственно на объект защиты и в пожарную охрану Общества.

В Обществе должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.

Руководитель обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на данный вид деятельности по договору (системы АУПС и СОУЭ).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимаются необходимые меры по защите объектов от пожаров.

  - Системы АУПС и СОУЭ должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

  - Порядок использования систем АУПС и СОУЭ должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

  - Порядок действия дежурного персонала объекта при получении сигнала пожарной тревоги, срабатывании установок пожаротушения, систем противопожарной защиты, включения системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре должен быть определен специально разработанными и утверждёнными руководителем подразделения инструкциями.

- Порядок действий при пожаре.

  - Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом по телефону - 01, 22-11 в пожарную охрану Общества (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так же сообщить свою фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре (нажать кнопку ручного пожарного извещателя) (при наличии);

- соблюдая максимальную личную безопасность принять посильные меры по эвакуации людей (руководствуясь планом эвакуации при пожаре) из здания в безопасное место и тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- оповестить о возникновении пожара непосредственного начальника;

- проверить по списку эвакуированных работников;

- организовать встречу пожарных подразделений. Сообщить руководителю тушения пожара информацию о месте возникновения пожара, принятых мерах и наличии в помещениях людей.

  - Руководители структурных подразделений, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, ОБЯЗАНЫ:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01, 22-11 и представить доклад вышестоящему руководителю;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

  - По прибытии пожарного подразделения руководитель или лицо, его замещающее, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Начальник ОМРГОиЧС							С.Ю. Гречихин

Начальник частной

пожарной охраны - спасатель						С.М. Савин